Číslo zakázky	:
Číslo projektu	:
Stupeň PD	:	Studie

Technická zpráva
přestavba plnicí stanice vodíku na plnicí tlak 700 bar

Název stavby	:	Čerpací stanice vodíku do motorových vozidel
Investor	:
Místo stavby	:	Arriva Praha s.r.o. / Ke Spolaně 1457 / 277 11, Neratovice
Odpovědný proj.	:	Michal Vosáhlo
		ČKAIT 0013370, IT00
Zpracovatelé	:	Michal Vosáhlo

06.10.2017
Datum			Podpis		Otisk razítka		Číslo pare

Přílohy
Blokové schéma – zdrojová stanice a rozvod kyslíku	MV2017-01-BD-01
Blokové schéma – zdrojová stanice a rozvod vzduchu	MV2017-01-BD-02
Technologická dispozice – 1 PP	MV2017-01-TD-01
Technologická dispozice – 1 NP	MV2017-01-TD-02
Technologická dispozice – 2 NP	MV2017-01-TD-03
Bezpečnostní list – medicinální kyslík stlačený
Bezpečnostní list – syntetický medicinální vzduch stlačený
Seznam strojů a zařízení
# Úvod
Tato projektová dokumentace (dále jen PD) je určena výhradně pro účely posouzení ekonomické a technické možnosti a výhodnosti plánovaného investičního záměru a jako podklad pro vypracování následných stupňů PD, jiný účel využití PD je možný výhradně na základě písemného souhlasu zpracovatele PD.
V průběhu tvorby dalších stupňů PD a realizace stavby je třeba neustále kontrolovat, zda nedošlo ke změně zadávacích parametrů nebo výkonových parametrů použitých zařízení, které by vedly k vybočení z hodnot uvedených dále, a případně provést nové výpočty, kategorizace zařízení a příslušné úpravy PD.
Tato PD je vytvořena na základě požadavků a parametrů definovaných investorem. Převzetím a využitím projektové dokumentace investor souhlasí se zadáním PD tak, jak je uvedeno dále.
# Identifikační údaje
## Předmět díla
Studie – Přestavba plnicí stanice vodíku do motorových vozidel na plnicí tlak 700 bar.
## Zpracovatel projektové dokumentace
APT s.r.o.
Poděbradská 470/62, 194 00, Praha 9
IČ 00569861

Ing. Michal Vosáhlo
ČKAIT 0013370, IT00, Technologická zařízení staveb
## Investor

## Místo stavby
Arriva Praha s.r.o.
Ke Spalovně 1457, 277 11, Neratovice
# Zadání
Zpracování studie na přestavbu stávající plnicí stanice vodíku do motorových vozidel. Účelem přestavby stanice je navýšení plnicího přetlaku na hodnotu 700 bar, která umožní plnění nádrží osobních automobilů. Ostatní výkonové parametry stanice zůstanou nezměněny.
## Podklady
- stávající technická dokumentace plnicí stanice
- podklady výrobce kompresorové stanice pro upgrade na plnění 700 bar
- místní šetření
# Stávající stav
Podrobný popis stávajícího stavu instalace je uveden v projektové dokumentaci PK 1167 (APT s.r.o., 2008) a v průvodní dokumentaci zařízení. Dále je uveden základní popis funkce zařízení a jeho hlavní technické parametry.
## Popis
Plynný vodík je odebírán ze zásobníku H2 (jednoplášťový ležatý zásobník o objemu 50m3), který je cyklicky doplňován z mobilního trajleru s velkoobjemovými svazky H2 (3650 Nm3, 20 MPa). Při přepouštění vodíku z trajleru do zásobníku je přetlak vodíku redukován v 1. větvi redukční skříně TD103 MOD tak, aby nedošlo k překročení maximálního pracovního přetlaku zásobníku. Při odebírání vodíku ze zásobníku je vodík zaveden přímo na vstup kompresorové jednotky umístěné v kontejneru.
Hlavní částí kompresorové a plnicí jednotky je vysokotlaký dvoustupňový kompresor, který je společně s řídícím systémem, pohonnými agregáty a obslužnými armaturami umístěn v betonovém kontejneru. Kompresor je navržen tak že vyžaduje na sání vodík o tlaku min. 0,5 MPa, max. 30 MPa. Vodík je stlačen ze sacího tlaku ve dvou stupních, přičemž kompresor běží při optimalizovaném příkonu. Oba stupně kompresoru jsou hydraulicky poháněny a plášť kompresoru je chlazen olejem tak aby komprese byla téměř izotermická.
Stlačený vodík je uložen v provozním zásobníku o dvou sekcích, které se skládají každá ze 4 svazků o vodním objemu 600 litrů (po jednom svazku každé sekce je umístěno v kontejneru, zbývajících šest svazků je umístěno vně kontejneru). Při provozních podmínkách jsou obě sekce naplněny vodíkem o přetlaku 30 MPa. Třetí, vysokotlakou sekci provozního zásobníku tvoří zásobní tlaková láhev o vodním objemu 50 litrů a tlaku 45 MPa, tato láhev je doplňována v tzv. „Booster“ režimu. 3. sekce provozního zásobníku slouží k ověřování těsnosti systému.
Výdejní stojan vodíku funguje v souladu s uspořádáním do zmíněných 3 sekcí. Měření objemu je zajištěno hmotnostním průtokoměrem, přičemž maximální průtok dosahuje 90 g/s. Při plnění prázdné nádrže vozidla je tlak regulován na 25 MPa, aby nedošlo k překročení maximálního průtoku při velké tlakové diferenci. V případě plnění do vyššího tlaku řídící ventil odpojí regulátor. Plnění nádrže osobního automobilu trvá cca 40 sekund a plnění nádrže autobusu trvá cca 16 minut.
Potrubní propojení jednotlivých částí stanice jsou dimenzovány s ohledem na maximální pracovní přetlak v dané sekci. Propojovací potrubí mezi kompresorem a plnicím stojanem je, z důvodů možného navýšení plnicího přetlaku, dimenzováno na maximální plnicí přetlak 100 MPa.
Postup tankování probíhá následujícím způsobem. Před tankováním se nejprve změří počáteční tlak v nádrži vozidla, a poté je vzhledem k okolní teplotě a ohřátí plynu dopočítán požadovaný koncový tlak. Plnění začíná nejprve z 1. sekce provozního zásobníku (přepouštěním), ve chvíli vyrovnání tlaků dojde k otevření 2. sekce provozního zásobníku a přepouštění pokračuje do opětovného vyrovnání tlaků, zbytek plnění se odehrává v boosteru režimu, kdy dochází k nasávání plynu z druhé sekce při výchozím tlaku minimálně 15 MPa. Proces plnění je automaticky ukončen zásahem řídícího systému v okamžiku, kdy tlak plynu v nádrži vozidla dosáhne požadované hodnoty (koncového plnicího přetlaku) při referenční teplotě.
## Technické parametry
Skladované množství H2	:	3 857 Nm3
zdrojový zásobník	:	2 250 Nm3 (50 m3/4,5 MPa)
provozní zásobník	1.+2. sekce	:	1 584 Nm3 (8x12x50 l/33 MPa)
provozní zásobník	3. sekce	:	22,5 Nm3 (1x50 l/45 MPa)
Maximální pracovní přetlak	:	45 MPa
Maximální plnicí přetlak	:	35 MPa
Maximální výkon kompresoru
normální režim (2,5 MPa)	:	150 Nm3/h
booster režim	:	1200 Nm3/h
Maximální plnicí výkon	:	90 g/s
Plnicí koncovky
osobní automobil	:	WEH TK25
autobus	:	WEH TK16
Maximální elektrický příkon	:	64,5 kW
# Kategorizace zařízení
Zdrojový zásobník vodíku a zásobní nádrže (buffer) jsou vyhrazeným tlakovým zařízením ve smyslu §2 písmene b), vyhl. 18/79 Sb. v platném znění.
Čerpací stanice vodíku je vyhrazeným plynovým zařízením ve smyslu §2 písmene c), vyhl. 21/79 Sb. v platném znění.
Ve smyslu směrnice 2014/68/EU spadají nově instalovaná zařízení:
Zásobní nádrž (buffer) vodíku mezi zařízení podle článku 4, odstavce 1, písmene a).
# Materiálové a časové bilance
Skladované množství	primární zdroj	:	10 Nm3 (1x50 l/20 MPa)
sekundární zdroj	:	10 Nm3 (1x50 l/20 MPa)
rezervní zdroj	:	10 Nm3 (1x50 l/20 MPa)
nepřipojená rez.	:	20 Nm3 (2x50 l/20 MPa)
Maximální pracovní přetlak	:	20 MPa/680 kPa
Nominální distribuční přetlak	:	400 kPa
Fyzikální, chemické a fyziologické vlastnosti média jsou uvedeny v přiloženém bezpečnostním listu.
## Průtoky, spotřeby
Níže uvedené bilance vycházejí z obvyklých hodnot a hodnot zadaných investorem, v rámci realizačního stupně projektu je třeba provést kontrolu výpočtů na základě parametrů zvolených zařízení.
### Medicinální kyslík
Terminální jednotky	12 times 10 =120 Nlmin.^{-1}
Sálové stativy	2 times 40 =80 Nlmin.^{-1}
Maximální průtok	80 + 120 =200 Nlmin.^{-1}
Navržený průtok systému	(120 + 80) times 0,6 =120 Nlmin.^{-1}
Pro stanovení časové kapacity zdroje je uvažován využitelný tlakový spád 18 MPa.
Časová kapacita zdroje	{180 times 50 } over {120} =75 minut
### Elektrická energie
Instalovaný příkon	:	cca 10 kW
Instalovaný elektrický příkon je dán především spotřebou instalovaných kompresorů a monitorovacího systému. Příkony pomocných technologií (větrání, osvětlení, vytápění …) nejsou významné a nejsou zahrnuty. Předpokládá se jejich zahrnutí v provozních energiích zbývající části stavby.
# Technické řešení
Provedení napájecího systému kyslíku musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 a vybraným ustanovením ČSN 07 8304.
### Napájecí systém
#### Primární a sekundární zdroj (PS zdroj)
PS zdroj kyslíku se skládá ze dvou technologicky připojených tlakových lahví kyslíku s vodním objemem max. 50 l a přetlakem 20 MPa, které jsou napojeny na prefabrikovanou dvoustupňovou redukční stanici. Jedna lahev slouží jako primární a druhá jako sekundární zdroj kyslíku. Redukční stanice zajistí automatické přepnutí zdrojů v případě vyčerpání primárního zdroje. Výstupní přetlak redukční stanice do potrubního rozvodu je 400 kPa. Redukční stanice je vybavena pojistným ventilem bránícím nárůstu přetlaku v potrubním rozvodu, Nastavení pojistného ventilu je 680 kPa. Systém redukční stanice je monitorován tlakovými snímači, které posílají signál do monitorovacího a alarmového systému. Za hlavním uzavíracím ventilem redukční stanice bude osazena sestava pro napájení v průběhu údržby dle článku 5.2.7, ČSN EN ISO 7396-1.
V souladu s požadavkem 5.2.6.1, ČSN EN ISO 7396-1 budou všechna odtlakovací potrubí a výstupy pojistných ventilů vyvedeny na bezpečné místo mimo budovu. Místo musí být zvoleno s ohledem na vyloučení možnosti hromadění kyslíku ve špatně větratelných prohlubních a nebezpečí nasátí kyslíku vzduchotechnickým zařízením.
PS zdroj je s využitím výjimky dle článku 8.15, ČSN 07 8304 umístěn do místnosti č. 1.14 v prvním nadzemním podlaží. Místnost tvoří samostatný požární úsek. Dveře místnosti se otevírají do volného prostoru. Umístění PS zdroje je v souladu s článkem 5.8.1, ČSN EN 7396-1. V prostoru PS zdroje je, s využitím postupu dle článku 10.12, ČSN 07 8304, zajištěna trojnásobná výměna vzduchu. Nasávací větrací mřížka bude umístěna v prostoru nad vstupními dveřmi, odtoková mřížka bude umístěna ve spodní části vstupních dveřích (max. 150 mm nad zemí). Uvedené opatření vylučuje nutnost použití monitoringu koncentrace kyslíku dle požadavku článku 5.8.2, ČSN EN 7396-1, přesto je použití tohoto systému doporučeno. V souladu s požadavkem článku 5.8.2, ČSN EN 7396-1 bude vnitřní teplota v prostoru PS zdroje udržována v rozmezí +10 až +40 °C.
Podlaha místnosti bude v provedení z materiálů třídy reakce na oheň A1/A2, nášlapná vrstva v tloušťce do 5 mm může být alespoň třídy reakce na oheň podlahových krytin Cfl. Z důvodu manipulace s tlakovými lahvemi se nedoporučuje použití keramické dlažby.
Manipulace s tlakovými lahvemi bude prováděna manuálně nebo s využitím vhodného manipulačního prostředku (ruční manipulační vozík na lahve).
Na dveřích místnosti budou umístěny výstražné a informační tabulky:
- zákaz vstupu nepovolaným osobám,
- zákaz vstupu a manipulace s otevřeným ohněm,
- pozor tlakové lahve,
- označení média a počtu uložených tlakových lahví.
#### Rezervní zdroj
Provedení rezervního zdroje kyslíku musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1.
Rezervní zdroj kyslíku se skládá z jedné trvale připojené tlakové lahve kyslíku s vodním objemem max. 50 l a přetlakem 20 MPa, která je napojena na prefabrikovanou dvoustupňovou redukční stanici. V souladu s článkem 5.2.5, ČSN EN ISO 7396-1, písmenem a) může být aktivace rezervního zdroje provedena ručně nebo automaticky. Výstupní přetlak redukční stanice do potrubního rozvodu je 400 kPa. Redukční stanice je vybavena pojistným ventilem bránícím nárůstu přetlaku v potrubním rozvodu. Nastavení pojistného ventilu je 600 kPa. Systém redukční stanice je monitorován kontaktním manometrem, který posílá signál do monitorovacího a alarmového systému.
V souladu s požadavkem 5.2.6.1, ČSN EN ISO 7396-1 budou všechna odtlakovací potrubí a výstupy pojistných ventilů vyvedeny na bezpečné místo mimo budovu. Místo musí být zvoleno s ohledem na vyloučení možnosti hromadění kyslíku ve špatně větratelných prohlubních a nebezpečí nasátí kyslíku vzduchotechnickým zařízením.
V souladu s požadavkem článku 5.3.7, ČSN EN ISO 7396-1 musí být umožněna výměna tlakové lahve rezervního zdroje bez přerušení kontinuity dodávky.
Rezervní zdroj kyslíku je umístěn v místnost č. 2.31 ve druhém nadzemním podlaží. Umístění rezervního zdroje kyslíku respektuje požadavek článku 5.2.5 a je v souladu s článkem 5.8.1, ČSN EN 7396-1. V prostoru instalace rezervního zdroje bude instalován systém monitoringu koncentrace kyslíku dle požadavku článku 5.8.2, ČSN EN 7396-1. V souladu s požadavkem článku 5.8.2, ČSN EN 7396-1 bude vnitřní teplota v prostoru instalace zdroje udržována v rozmezí +10 až +40 °C.
Manipulace s tlakovými lahvemi bude prováděna manuálně nebo s využitím vhodného manipulačního prostředku (ruční manipulační vozík na lahve).
Na dveřích místnosti budou umístěny výstražné a informační tabulky:
- zákaz vstupu nepovolaným osobám,
- zákaz vstupu a manipulace s otevřeným ohněm,
- pozor tlakové lahve,
- označení média a počtu uložených tlakových lahví.
### Potrubní rozvod
Potrubní rozvodný systém je navržen jako jednostupňový s distribučním přetlakem 400 kPa. Potrubní rozvod bude veden od hlavního uzavíracího ventilu, který je součástí redukční stanice, skrz strop do 2. NP. Ve 2. NP bude páteřní rozvod veden v podhledu do míst instalace ventilových skříní opatřených monitoringem tlaku a možností napájení z místního náhradního zdroje. Do páteřního rozvodu v 2. NP je provedeno napojení rezervního zdroje. Vstup každé ventilové skříně bude opatřen servisním uzávěrem. Rozvod bude rozdělen do pěti větví. Jednu větev tvoří připojení terminálních jednotek v místnostech č. 2.05, 2.07 a 2.09. Druhou větev tvoří připojení terminálních jednotek v místnostech č. 2.11 a 2.13. Třetí větev tvoří připojení terminálních jednotek v místnosti č. 2.03 (JIP). Připojení stropních stativů na operačních sálech tvoří samostatné větve.
Použité armatury, jejich značení a umístění musí odpovídat článku 8 ČSN EN ISO 7396-1.
Páteřní rozvod bude proveden z trubky Cu 22x1, jednotlivé větve budou provedeny z trubky Cu 22x1 resp. Cu 15x1, připojení terminálních jednotek bude provedeno trubkou 10x1. Potrubní materiál musí odpovídat ČSN EN 13 348, tvarovky musí být v souladu s ČSN EN 1254-1 nebo -4. Instalace potrubí musí být provedena v souladu s článkem 11 ČSN EN ISO 7396-1.
Značení potrubí musí být provedeno v souladu s článkem 10.1.2, ČSN EN ISO 7396-1. Potrubí musí být označeno názvem / symbolem plynu a směrem proudění a to v blízkosti armatur, dělících konstrukcí, u terminálních jednotek. Vzdálenost dvou značení nesmí být větší než 10 m.
Kotvení potrubí bude provedeno ve vzdálenostech dle tabulky 3 uvedené v ČSN EN ISO 7396-1, musí být zvolena vhodná kombinace pevných a kluzných uložení, tak aby byla zajištěna možnost tepelné dilatace potrubí.
Spoje na potrubí musí být provedeny v souladu s článkem 11.3, ČSN EN ISO 7396-1. Spoje musí být provedeny pájením natvrdo s využitím pájek bez obsahu kadmia. Musí být zajištěno trvalé čištění vnitřního povrchu potrubí ochranným plynem. Pro provedení spojů musí být zpracovány technologické postupy a kvalifikace pracovníků musí odpovídat ČSN EN 719. Rozebíratelné spoje budou provedeny pouze v nezbytně nutném množství. Značení potrubí musí odpovídat článku 10, ČSN EN ISO 7396-1.
Průchody potrubí stavebními konstrukcemi budou provedeny za pomoci chrániček s přesahem min. 50 mm na každé straně. Průchody potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny pomocí certifikovaného systému protipožárních ucpávek. Provedení průchodu konstrukcemi musí umožnit dilataci potrubí.
## Monitorovací a alarmový systém
Instalován bude monitorovací a alarmový systém odpovídající ČSN EN ISO 7396-1. Umístění indikačních panelů bude stanoveno na základě dohody s provozovatelem systému a musí respektovat požadavky článku 6.2, ČSN EN ISO 7396-1. V souladu s článkem 6.2.3 bude systém napojen na normální i nouzový systém napájení, nutnost využití záložní baterie (UPS) zváží provozovatel na základě provedené analýzy rizik. Indikátorové panely zobrazující alarmové signály musí být umístěny minimálně v prostoru zdrojů, operačních sálů a dále minimálně v jednom místě umožňujícím kontinuální pozorování nebo komunikaci. Doporučuje se umístění v blízkosti sekčních uzávěrů.
Monitorovací a alarmové signály musí být provedeny v souladu s článkem 6.3, ČSN EN ISO 7396-1.
Signály pro alarmy v rozsahu dle požadavků článku 6.4 až 6.6, ČSN EN ISO 7396-1 jsou zajištěny čidly instalovanými v prefabrikovaných redukčních stanicích a ventilových skříních, které budou použity.
V místnosti 2.31 bude instalován systém monitoringu zvýšené koncentrace kyslíku. Čidlo bude umístěno v blízkosti instalace kyslíkové lahve a to nejvýše 300 mm nad podlahou nebo dle doporučení výrobce.
## Uzemnění a pospojování
Všechna technologická zařízení, kovové potrubní rozvody a vodivé konstrukce v jejich okolí musí být uvedeny na stejný potenciál vzájemným vodivým pospojením.
Technologické zařízení musí být uzemněno a chráněno proti negativním účinkům úderu blesku.
## Zkoušky zařízení, uvedení do provozu
Před uvedením zařízení do provozu musí být zejména provedeno:
- kontrola dokumentace jednotlivých částí technologického souboru s důrazem na vhodnost jejich použití a tlakovou odolnost,
- kontroly a zkoušky zkoušky dle požadavků článku 12, ČSN EN ISO 7396-1, zejména:
          - prohlídla značení a podpěr potrubí (12.5.1),
          - kontrola shody s konstrukčními specifikacemi (12.5.2),
          - zkouška těsnosti a mechanické celistvosti potrubních rozvodů (12.6.1),
          - zkouška zkouška úsekových uzavíracích ventilů (12.6.2),
          - zkouška vzájemného propojení (12.6.3),
          - zkouška ucpání a průtoku (12.6.4),
          - kontrola terminálních jednotek (12.6.5),
          - zkouška funkčnosti systému (12.6.6),
          - zkouška pojistných ventilů (12.6.7),
          - zkouška všech zdrojů napájení (12.6.8),
          - zkouška monitorovacích a alarmových systémů (12.6.9),
          - zkouška znečištění potrubních rozvodů (12.6.10),
          - zkouška kvality medicinálního vzduchu (12.6.11),
          - plnění příslušným plynem (12.6.15),
          - zkouška totožnosti plynu (12.6.16),
- výchozí revize vyhrazených technických zařízení,
- zaškolení osob odpovědných za provoz zařízení.
Postup provedení zkoušek dle ČSN EN ISO 7396-1 je podrobně popsán v této normě, včetně kritérií pro jejich vyhodnocení. Provedení a dokumentaci zkoušek zajistí výrobce technologického souboru. Všechny zkoušky musí být provedeny pod dohledem pověřené osoby zdravotnického zařízení. Zkoušky se provádějí příslušným plynem, v případech zkoušek, kde není plyn specifikován, může být zkouška provedena medicinálním vzduchem. Dokumentace zkoušek musí být ve shodě s ČSN EN ISO 7396-1, čl. 12.7.
Zkouška celistvosti potrubního systému kyslíku i medicinálního vzduchu bude provedena minimálně přetlakem 850 kPa, zkouška těsnosti bude provedena přetlakem 400 kPa. Zkoušku celistvosti prefabrikovaných částí systému je možno nahradit protokolem o zkoušce celistvosti (pevnosti) po výrobě. Zkouška po výrobě musí být provedena minimálně v rozsahu předepsaném pro zkoušku celistvosti dle ČSN EN ISO 7396-1. Dalším zkouškám musí být systém podroben jako celek.
# Bezpečnost práce a kvalifikační požadavky
Tato projektová dokumentace byla vytvořena s respektováním platných právních a technických předpisů v době jejího vzniku a na základě principů GEP, přesto nemůže zcela vyloučit rizika vyplývající z provozu tohoto zařízení (zbytková rizika). Jedná se zejména o:
- fyzikální, chemické a fyziologické účinky médií (vodík),
- vysoký přetlak plynu (tlakové nádoby, potrubní rozvody),
- vysoké teploty povrchů (kompresorové jednotky).
Pro snížení pravděpodobnosti výskytu nebezpečných situací vyplývajících ze zbytkových rizik je provozovatel povinen přijmout soubor technicko-organizačních opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti provozu zařízení a splnění požadavků místně platných právních a technických předpisů pro provoz daného typu zařízení.
Provozovatel je zejména povinen:
- zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
- zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,
- vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
- vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami,
- určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků obsluhy revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.
Obsluha zařízení musí být starší 18-ti let, musí splňovat odbornou způsobilost, musí se jednat o osobu zdravotně způsobilou, prakticky zacvičenou, zaškolenou, přezkoušenou. Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelem seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni. Pracovníci musí mít k dispozici vhodné OOP.
Při provozu zařízení je zejména třeba:
- neprovádět opravy a zásahy do zařízení pod tlakem,
- v případě poruchy zařízení okamžitě odstavit z provozu a zajistit jeho opravu.
# Požadavky na ostatní profese
## Stavba
Nejsou nutné žádné změny proti stávajícímu stavu.
## Vzduchotechnika a vytápění
Nejsou nutné žádné změny proti stávajícímu stavu.
## Zdravotechnika
Nejsou nutné žádné změny proti stávajícímu stavu.
## Elektroinstalace a MaR
Zajistit osvětlení zdrojové stanice kyslíku.
Zajistit osvětlení zdrojové stanice medicinálního vzduchu.
Zajistit napájení kompresorů stlačeného medicinálního vzduchu.
Zajistit napájení monitorovacích a alarmových systémů.
Zajistit uzemnění a pospojování technologických zařízení, potrubních rozvodů a kovových konstrukcí.
Zajistit ochranu zařízení před účinky úderu blesku.
Bližší informace jsou uvedeny v textu této PD.
## Požárně-bezpečnostní řešení
Určení množství, typu a rozmístění hasicích přístrojů.
Bližší informace jsou uvedeny v textu této PD.
# Ekonomická zhodnocení investičního záměru
## Náklady
## Přínosy investičního záměru
### Ekonomické přínosy
### Neekonomické přínosy
## Zhodnocení
# Použitá literatura
## Právní předpisy
Směrnice 2014/68/EU
Vyhl. 18/1979 Sb. - v platném znění
Vyhl. 21/1979 Sb. - v platném znění
Vyhl. 48/1982 Sb. - v platném znění
Vyhl. 85/1978 Sb. - v platném znění
## Technické normy
ČSN EN 13 480
ČSN 07 8304
ČSN 38 6405
## Ostatní zdroje
Katalogové listy výrobců, veřejně dostupné informační zdroje.